# BỘ Y TẾ			   	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ		                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 20 tháng 03 năm 2024

2023

PHIẾU YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi:	  Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Viện vắc xin và Sinh phẩm Y tế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Bơm chiết rót định lượng thông minh và vật tư cải tạo hệ thống HVAC của phòng Kiểm định”

- Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu: Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế

- Địa chỉ: 09 Pasteur, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Điện thoại: 0258 3821230 – Số fax: 02583 823815

- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- Họ tên: Nguyễn Thị Thảo Trang		- Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư

- Số điện thoại: 02583821230		- Email: vattuivac@gmail.com

- Cách thức tiếp nhận báo giá: chọn lựa 01 trong 02 cách thức sau

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ:

Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, Phòng Vật tư

09 Pasteur, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Nhận qua email: vattuivac@gmail.com (bản scan có dấu đỏ của công ty)

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 20 tháng 03 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 29 tháng 03 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2024.

- Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục hàng hóa kèm mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật

Chi tiết xem trong phụ lục đính kèm.

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt (các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản, kiểm tra, thử nghiệm):

Chi tiết xem trong Phụ lục đính kèm.

- Thời gian thực hiện dự kiến: 60 ngày kể từ ngày tạm ứng đợt 1.

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng 10% tổng giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng

- Thanh toán 90% còn lại trong vòng 60 ngày kể từ ngày hoàn tất bàn giao, lắp đặt, vận hành, chạy thử và bên mua nhận được bộ hồ sơ thanh toán.

- Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:						VIỆN TRƯỞNG

- Như trên;

- Lưu: Vật tư.

PHỤ LỤC

TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNG HÓA

(Đính kèm Phiếu yêu cầu báo giá ngày 20 tháng 03 năm 2024)

| A | BƠM CHIẾT RÓT ĐỊNH LƯỢNG THÔNG MINH |
| --- | --- |
| 1 | YÊU CẦU CHUNG: |
| 1.1 | Thiết bị mới 100%. |
| 1.2 | Thiết bị phải tương thích để kết nối hoạt động đồng bộ với máy Đóng MRF1010IN hãng Bosch. |
| 1.3 | Khả năng chiết rót định lượng từ: 0.2ml – 15ml |
| 1.4 | Độ chính xác cao, sai số chiết rót định lượng: ≤ 0.25% |
| 1.5 | Năng suất chiết rót tối đa: ≥ 240 lọ/phút. |
| 1.6 | Các bộ phận tiếp xúc với dịch chiết bằng inox 316L hoặc vật liệu chuyên dụng dùng cho dược phẩm, có thể tháo lắp và tiệt trùng bằng hơi nóng. |
| 1.7 | Hệ thống điều khiển thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn CFR 21 Part 11, có khả năng kết nối với hệ thống quản lý MES (Manufacturing Execution System). |
| 1.7 | Nhà thầu phải đáp ứng tất cả các yêu cầu dưới đây, nếu không dáp ứng đủ thì hồ sơ coi như bị loại. |
| a | Cam kết đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định theo công suất thiết kế. |
| b | Cam kết thiết bị hoạt động hoàn toàn tự động và đồng bộ với các máy của dây chuyền chiết rót đóng nắp MRF1010IN hãng Bosch. |
| c | Cam kết bảo hành thiết bị 12 tháng và có mặt xử lý các sự cố xảy ra trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
| d | Cam kết thực hiện thẩm tra IQ OQ |
| 1.8 | Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 40 ngày (kể từ ngày hợp đồng được ký duyệt) |
| 2 | CẤU HÌNH: |
| 2.1 | Tủ điều khiển trung tâm bao gồm màn hình điều khiển HMI, bộ điều khiển trung tâm PLC, các cảm biến và thiết bị điện : 1 tủ |
| 2.2 | Đầu bơm chiết rót được điều khiển bằng động cơ Servo: 3 cái |
| 2.3 | Động cơ servo và driver điều khiển động cơ Servo: 3 cái |
| 2.4 | Khung máy và các bộ phận kết nối với dây chuyền: 01 hệ |
| 3 | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 3.1 | Tủ điều khiển trung tâm: Bộ điều khiển lập trình được (PLC: Programmable Logic Controller) Nguồn điện: 24VDC/ 6W Số lượng ngõ vào: ≥ 16 ngõ vào DC Số lượng ngõ ra: ≥ 8 ngõ, loại relay Số lượng cổng giao tiếp: ≥ 2 cổng Khả năng mở rộng: ≥ 8 module Chủng loại giao tiếp: LAN hoặc RS 485 Bộ nhớ trong: ≥ 8MB Khả năng lưu trữ chương trình: ≥ 4MB Màn hình điều khiển cảm ứng (HMI): Nguồn điện: 24VDC Kích thước màn hình cảm ứng: ≥ 7 inch Khả năng hiển thị: ≥ 24 bit Độ phân giải: 800 x 480 pixel Bộ xử lý: 128MB DDR, 128MB RAM Bộ nhớ mở rộng: SD card Tần số bộ xử lý: 800 Mhz Cổng giao tiếp: ≥ 3 cổng Cấp bảo vệ: IP65 Phần mềm điều khiển trên PLC (Programmable Logic Controller): Kết nối được với tất cả các thiết bị điện của máy: cảm biến, điều khiển servo, thiết bị đóng ngắt. Phần mềm điều khiển được tất cả các chức năng hoạt động của thiết bị Đảm bảo thiết bị hoạt động an toàn, chính xác và đạt hiệu suất tối đa của thiết bị. Phần mềm điều khiển trên HMI (Human-Machine-Interface) có đầy đủ các chức năng sau: Chương trình điều khiển có thể cài đặt chính xác thể tích bơm cho từng đầu bơm. Có chức năng cắt giọt dịch cuối cùng để không dính vào thành chai lọ. Cài đặt được tốc độ bơm, chức năng kiểm tra thể tích trước khi bơm. Không bơm dịch khi không có chai lọ Có chức năng quản lý người dùng Có đầy đủ chức năng điều khiển tất cả cơ cấu chấp hành của thiết bị như : servo motor, bộ điều khiển servo, khởi động từ, rờ le, van khí nén. Có đầy đủ chức năng giám sát hoạt động của thiết bị: tốc độ, số lượng, trạng thái hoạt động… Có đầy đủ chức năg lưu trữ lịch sử hoạt động của thiết bị, các thông số hoạt động. Có đầy đủ chức năng cài đặt thông số, hiệu chỉnh cảm biến CB, Contactor, relay, cảm biến các loại: 1 lô Công suất , chủng loại phù hợp với sơ đồ mạch điện Tủ điều khiển: Vật liệu vỏ tủ Inox 304: 1 cái Mặt điều khiển chứa màn hình cảm ứng: nhôm anode Vật tư phụ kết nối, dây điện: 1 lô đủ để thi công |
| 3.2 | Đầu bơm chiết rót được điều khiển bằng động cơ servo Số lượng: 03 cái Khả năng chiết rót của đầu bơm: ≥ từ 0.2 – 15ml Sai số chiết rót thấp : ≤ 0.25% Đầu chiết rót vào chai lọ: vật liệu inox 316L Dịch chiết không được phép nhỏ giọt ra ngoài hoặc dính vào thành chai lọ trong quá trình bơm. |
| 3.3 | Động cơ servo và driver điều khiển động cơ Servo: Servo và bộ điều khiển servo: 3 bộ Công suất: ≥ 400W Nguồn điện: 1 pha, 220V, hoặc 3 pha 380V, 50Hz |
| 3.4 | Khung máy và các bộ phận kết nối với dây chuyền: Khung máy: Inox 304 Các bộ phận kết nối với dây chuyền chắc chắn Đảm bảo kết nối đồng bộ hoạt động của dây chuyền |
| 4 | YÊU CẦU KHÁC: |
| 4.1 | Bảo hành linh kiện và vật tư: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng |
| 4.2 | Thời gian giao hàng : ≤ 40 ngày |
| 4.3 | Địa điểm giao nhận: tại nơi sử dụng của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế |
| 4.4 | Hồ sơ thẩm tra IQ OQ thiết bị |
| 4.5 | Sẳn sàng hỗ trợ kỹ thuật khi chủ đầu tư tiến hành lắp đặt thay thế, sửa chữa thiết bị. |
| B | VẬT TƯ CẢI TẠO HỆ THỐNG HVAC PHÒNG KIỂM ĐỊNH |
| 1 | YÊU CẦU CHUNG: |
| 1.1 | Thiết bị của hệ thống mới 100%. |
| 1.2 | Nguồn điện: 220V- 1 pha/ 380V – 3 pha, 50Hz |
| 1.3 | Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm tháo dỡ các hệ thống cũ , lắp đặt, chạy thử và thẩm tra IQ OQ hệ thống mới đạt tiêu chuẩn GMP |
| 1.4 | Cam kết sơn Epoxy không bị bong tróc trong quá trình sử dụng |
| 1.5 | Hệ thống điều khiển HVAC đáp ứng tiêu chuẩn CFR 21 Part 11, có khả năng kết nối với hệ thống quản lý MES (Manufacturing Execution System). |
| 1.6 | Cam kết hệ thống hoạt động liên tục và ổn định 24 giờ/ngày, 07 ngày/tuần, 52 tuần/năm. |
| 1.7 | Cam kết thời gian hỗ trợ khi có sự cố thiết bị trong vòng 48h |
| 1.8 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng sau khi nghiệm thu |
| 1.9 | Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 40 ngày (thời gian thực hiện hợp đồng tính từ lúc hợp đồng có hiệu lực đến khi hoàn thành bàn giao thẩm tra (IQ OQ) và hướng dẫn sử dụng. |
| 2 | CẤU HÌNH: |
| 2.1 | Vật tư, thiết bị hệ thống điều hòa không khí HVAC: 1 hệ |
| 2.2 | Vật tư, thiết bị hệ panel, epoxy và phụ kiện: 1 hệ |
| 2.3 | Hệ thống điện điểu khiển hệ HVAC và chiếu sáng: 1 hệ |
| 2.4 | Passbox, cửa panel và khóa liên động: 1 hệ |
| 3 | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT: |
| 3.1 | Vật tư, thiết bị hệ thống điều hòa không khí HVAC |
| 3.1.1 | Yêu cầu kỹ thuật: Thiết bị, vật tư của hệ thống điều hòa không khí HVAC phải đạt tiêu chuẩn GMP. Hệ thống điều hòa không khí kiểm soát nhiệt độ: 20-24oC, độ ẩm 40-50% và tiểu phân bụi đạt tiêu chuẩn cấp sạch D theo tiêu chuẩn GMP dược phẩm. Hệ thống HVAC trang bị đầy đủ lọc Hepa H13 tại tất cả các vị trí cấp gió và lọc thô G4 tại tất cả các vị trí gió hồi. Đường ống gió được gia công bằng tôn mạ kẽm hoặc inox không gỉ có độ dày ≥ 0.58mm, được gia công chắc chắn, đảm bảo kín và được kiểm tra thử kín, vệ sinh đạt tiêu chuẩn trước khi lắp đặt. Đường ống gió phải được bảo ôn cách nhiệt với lớp cách nhiệt dày ≥ 20mm, đảm bảo cách nhiệt, không có hiện tượng ẩm hoặc đọng sương bên ngoài đường ống gió. Đường ống sau khi kết nối các đoạn ống phải được kiểm tra, thử độ kín đạt tiêu chuẩn. Đường ống bên ngoài tòa nhà phải được bọc lớp bảo vệ bên ngoài lớp bảo ôn cách nhiệt bằng inox 304 không gỉ, có độ dày ≥ 0.6mm Hộp lọc bằng inox 304 hoặc 430 độ dày ≥ 1.2mm Mặt nạ gió cấp, mặt nạ gió hồi bằng inox 304, độ dày ≥ 1.2mm Lọc Hepa H13 có đầy đủ chứng nhận xuất xứ CO, CQ và chứng nhận kiểm tra bằng scan test cho từng lọc. |
| 3.1.2 | Danh sách vật tư: Stt Tên Vật Tư Đơn vị | Số lượng 1 Thiết bị xử lí không khí AHU - Lưu lượng gió: 1200 L/s - Công suất lạnh: ≥ 27 KW - Công suất bộ gia nhiệt xử lí ẩm: ≥ 8KW Bộ 1 2 Dàn nóng AHU Công suất lạnh : ≥ 120.000 Btu Công suất máy nén: 5Kw+5Kw Nguồn điện: 380v/50Hz Bộ 1 3 Ống đồng dài 20m ống phi 25.4mm và 20m ống phi 16mm, cách nhiệt Hệ 1 4 Gas R-410A cho dàn nóng Bình 2 5 Lọc Hepa H13, hiệu suất 99,97%, Kích thước 305x305x150mm Bộ 2 6 Lọc Hepa H13, hiệu suất 99,97%, Kích thước 457x457x150 mm Bộ 1 7 Lọc Hepa H13, hiệu suất 99,97%, Kích thước 610x610x150 mm Bộ 3 8 Lọc Hepa H14, hiệu suất 99,97%, Kích thước 305x305x150mm Bộ 2 9 Lọc G4, kích thước 610x610x 46 mm Bộ 1 10 Lọc G4, kích thước 457x457x 46mm Bộ 1 11 | Lọc G4, kích thước 610x305x46mm Bộ 2 12 Lọc G4, kích thước 295x595x46mm Bộ 2 13 Đồng hồ chênh áp phòng: 0 - 60pa , bao gồm hộp inox lắp âm Bộ 2 14 Hộp lọc và mặt nạ cho lọc Hepa, Vật liệu: Inox Mặt phân phối gió soi lỗ Inox 304, dùng cho lọc Hepa kích thước 305x305x150mm Bộ 4 15 Hộp lọc và mặt nạ cho lọc Hepa, Vật liệu: Inox Mặt phân phối gió soi lỗ Inox 304, dùng cho lọc Hepa kích thước 457x457x150mm Bộ 1 16 Hộp lọc và mặt nạ cho lọc Hepa, Vật liệu: Inox Mặt phân phối gió soi lỗ Inox 304, dùng cho lọc Hepa kích thước 610x610x150mm Bộ 3 17 Hộp lọc và mặt nạ cho lọc G4, Vật liệu: Tôn tráng kẽm. Mặt phân phối gió soi lỗ Inox 304, dùng cho lọc G4 kích thước 610x610x46 mm Bộ 1 18 Hộp lọc và mặt nạ cho lọc G4, Vật liệu: Tôn tráng kẽm. Mặt phân phối gió soi lỗ Inox 304, dùng cho lọc G4 kích thước 457x457x46mm Bộ 1 19 Hộp lọc và mặt nạ cho lọc G4, Vật liệu: Tôn tráng kẽm. Mặt phân phối gió soi lỗ Inox 304, dùng cho lọc G4 kích thước 610x305x46 mm Bộ 1 20 Hộp lọc và mặt nạ cho lọc G4, Vật liệu: Tôn tráng kẽm. Mặt phân phối gió soi lỗ Inox 304, dùng cho lọc G4 kích thước 295x595x46mm Bộ 2 21 Van điều chỉnh lưu lượng, tay vặn kích thước 250x250mm Cái 4 22 Van điều chỉnh lưu lượng, tay vặn kích thước 200x200mm Cái 8 23 Van điều chỉnh lưu lượng, tay vặn kích thước 200x150mm Cái 2 24 Van điều chỉnh lưu lượng, tay vặn kích thước 150x150mm Cái 2 25 Đường ống gió, tole tráng kẽm, độ dày 0.58mm m2 75 | 26 Vỏ bảo vệ ống gió ngoài nhà, inox 304, độ dày 0.58mm m2 7 27 Đường ống gió mềm, có lớp cách nhiệt tỷ trọng 25kg/m3, kích thước đường kính 200 mm Mét 18 28 Cách nhiệt ống gió dày 20 mm m2 100 |
| 3.2 | Vật tư, thiết bị hệ panel, epoxy và phụ kiện: 1 hệ |
| 3.2.1 | Panel tường, trần PU dày ≥ 50 mm – Khối lượng: 82 m2 Panel PIR phòng sạch dày : ≥ 50 mm Màu sắc: màu xám trắng Tỷ trọng PU cách nhiệt : ≥ 40 – 42 kg/m3 Hai mặt tole dày: ≥ 0.45mm Cơ cấu lắp ghép: Ngàm liên kết âm dương Panel đạt tiêu chuẩn GMP dược phẩm Khả năng chống cháy đạt tiêu chuẩn EN13501 Khả năng hấp thụ nước: ≤ 1.5% Hệ số dẫn nhiệt: ≤ 0.02 W/mk Khả năng chịu nhiệt: ≥ 200oC Phụ kiện nhôm lắp đặt panel: số lượng 1 hệ + Phụ kiện panel : thanh nhôm định hình chữ H, chữ U, thanh nẹp panel, thanh nối góc vuông, bo góc ngã ba thuận, bo góc ngã ba nghịch vật liệu nhôm sơn tĩnh điện + Phụ kiện lắp: silicon, form, vít… |
| 3.2.2 | Hệ epoxy phòng sạch tiêu chuẩn GMP bao gồm: Sơn epoxy 3 lớp - Khối lượng: 45 m2 Tiêu chuẩn kỹ thuật: 3 lớp và đạt tiêu chuẩn cho phòng sạch cấp D của GMP Màu sắc: xanh lá Vị trí thi công: phòng sạch các cấp D, theo bản vẽ mặt bằng epoxy đính kèm Đạt độ phẳng cao, sai lệch tại các vị trí trên bề mặt sàn không quá 1mm Không có bọt khí và không có khe hở tại các vị trí tiếp xúc với panel |
| 3.3 | Tủ điện điều khiển hệ thống HVAC, số lượng: 01 tủ |
| 3.3.1 | Bao gồm: Bộ lập trình điều khiển trung tâm PLC: Nguồn cung cấp: 24v DC Số ngõ vào/ra Digital: ≥ 24 ngõ Số ngõ vào Analog: ≥ 2 ngõ Bộ nhớ ROM: ≥ 100kB Có các giao thức chuẩn: PROFINET IO Controller, PROFINET IO Device, SIMATIC communication, Open IE communication, Web server. Module vào/ ra Analog/Digital: ≥ 8DI/8DO x 24VDC Module Analog I/O: 2 x 14bit ,4AI/2AO Màn hình điều khiển bằng cảm ứng: Nguồn cung cấp: 24v DC Size màn hình: ≥ 7 inch Khả năng hiển thị: ≥ 65.000 màu Dạng màn hình: TFT Độ phân giải:800 x 480 pixel Bộ nhớ trong: 10MB Cấp bảo vệ: IP65, IP20 Bộ điều khiển tần số quạt AHU: Nguồn điện: 3 pha 380V, 50Hz Công suất: ≥ 4 Kw Tần số ngõ ra: 0 – 550 Hz Ngõ vào Digital: 4 Ngõ ra Digital: 2 Ngõ vào Analog: 2 Ngõ ra Analog:1 Chế độ điều khiển: Modbus, internal panel, ngõ vào analog 0-10VDC, 4-20mA hoặc cảm biến nhiệt độ, cảm biến mực nước. Biến tần có chế độ quá tải thấp và quá tải cao. Giao tiếp: USS, Modbus RTU Cấp bảo vệ: IP 20 Thiết bị đóng cắt: CB, MCB, Contactor, relay trung gian: phù hợp với công suất thiết bị Bộ nguồn DC 24V: ≥ 60W Cảm biến các loại: Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm Cảm biến chênh áp gió Cảm biến báo lọc dơ, bẩn trong AHU Cảm biến phát hiện khói trong AHU Cảm biến nhiệt độ buồng gia nhiệt của AHU Công tắc quá nhiệt buồng điện trở AHU Chức năng điều khiển: Vận hành hệ thống ở 2 chế độ: Auto và Manual Hiển thị các thông số và trạng thái vận hành Cài đặt các thông số: nhiệt độ, độ ẩm, lưu lượng gió, áp suất… Chức năng hiệu chuẩn giá trị nhiệt độ, độ ẩm, áp suất Chức năng hiển thị cảnh báo và báo lỗi Chức năng lưu trữ dữ liệu và xuất biểu đồ cho các thông số môi trường. Hệ thống điều khiển HVAC đáp ứng tiêu chuẩn CFR 21 Part 11, có khả năng kết nối với hệ thống quản lý MES (Manufacturing Execution System). |
| 3.3.2 | Danh sách vật tư tủ điện điều khiển: Stt Tên vật tư Đơn vị Số lượng 1 PLC CPU 1214C DC/DC/DC Cái 1 2 Module Analog output, AQ 2x14BIT_1 Cái 1 3 HMI 7inch Cái 1 4 Bộ nguồn DC 24V- 60W Cái 1 5 Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm Cái 1 6 Cảm biến chênh áp gió on/ off Cái 1 7 Công tắc báo lọc bẩn on/off Cái 1 8 Cảm biến phát hiện khói on/off Cái 1 9 Cảm biến nhiệt độ Cái 1 10 Bảo vệ pha Cái 1 11 Relay trung gian +đế Cái 12 12 Nút dừng khẩn Cái 1 13 Công tắc 3 vị trí có giữ Cái 1 14 Đồng hồ hiển thị dòng + áp Cái 1 15 CT đo dòng điện Cái 3 16 Đèn báo pha đỏ Cái 1 17 Đèn báo pha vàng Cái 1 18 Đèn báo pha xanh Cái 1 19 Nút nhấn có đèn báo đỏ Cái 6 20 Nút nhấn có đèn báo xanh Cái 6 21 Nút nhấn không đèn Cái 1 22 Đèn báo lỗi Cái 1 23 Thermostat Cái 1 24 Cầu chì + đế Cái 3 25 Ổ cắm Cái 1 26 MCCB 3 poles -80A-16kA Cái 1 27 MCB 3 poles - 32A-6kA Cái 2 28 MCB 3 poles - 20A-6kA Cái 1 29 MCB 3 poles - 10A-6kA Cái 5 30 MCB 1 poles - 20A Cái 3 31 Contactor 9A Cái 5 32 Relay nhiệt 2.5A Cái 1 33 Biến tần 5.5 kW Cái 1 34 Control Terminal Cái 70 35 Nối Domino Step Cái 10 36 Quạt giải nhiệt + lam gió Cái 2 37 Lam gió có lọc bụi Cái 2 38 Rail sắt xi Cây 1 39 Máng nhựa răng lược + nắp Mét 10 40 Tủ điện sơn tĩnh điện Cái 1 |
|  | Hệ thống điện chiếu sáng chuyên dụng cho phòng sạch |
| 3.3.3 | Yêu cầu kỹ thuật: Chủng loại: đèn led panel chuyên dụng cho phòng sạch các cấp D Điện áp: 150-250V/ 50Hz Quang thông: ≥ 2600lm Dãy ánh sáng: 3000k/4000k/6500k Tuổi thọ: ≥ 20.000 giờ Tiêu chuẩn chống nước: IP44 |
| 3.3.4 | Danh sách vật tư hệ thống điện chiếu sáng chuyên dụng cho phòng sạch: Stt Tên vật tư Đơn vị Số lượng 1 Dây điện CV 1x 2.5mm Mét 60 2 Dây điện 18 AWG 2x0.75mm Mét 30 3 Dây điện 18 AWG 4x0.75mm Mét 30 4 Đèn LED bảng loại lắp nổi dùng cho phòng sạch kích thước 300x300mm Bộ 3 5 Đèn LED bảng loại lắp nổi dùng cho phòng sạch kích thước 600x600mm Bộ 3 6 Cáp điện 3Cx2.5mm2 Mét 180 |
| 3.4 | Passbox, cửa panel và khóa liên động |
| 3.4.1 | Thiết bị khử khuẩn bằng tia cực tím dùng trung chuyển thiết bị qua phòng sạch có xử lý không khí (Dynamic Passbox) - Số lượng: 2 cái Kích thước trong: D600xW600xH600mm hoặc tương đương Kích thước ngoài: D800*W860*H1150mm hoặc tương đương Passbox loại có xử lý không khí chuyên dụng cho cấp sạch B, C của phòng sạch theo tiêu chuẩn GMP. Có trang bị khóa liên động interlock điện tử. Cấp lọc Hepa của passbox: ≥ H14 Vật liệu passbox: Inox không gỉ 304, độ dày ≥ 1.2mm. Có trang bị đồng hồ chênh áp . Có trang bị sẵn các cổng PAO để kiểm tra lọc hepa H14. Có trang bị đèn UV diệt khuẩn. Có trang bị đèn chiếu sáng bên trong buồng làm việc Quạt có độ ồn thấp ≤ 65dB. Tốc độ quạt: điều chỉnh vô cấp Vật tốc gió qua lọc: ≥ 0.36 m/s. Cửa passbox được trang bị cửa 2 lớp kính, được hút chân không và phẳng mặt với khung cửa không gờ, bậc khó vệ sinh Chế độ vận hành: tự động Thông số vận hành: tự động, các chức năng được cài đặt qua bộ điều khiển và màn hình LCD Các góc cạnh bên trong khu vực sử dụng phải được bo cong, không có những điểm hoặc góc chết khó vệ sinh. |
| 3.4.2 | Cửa đơn phòng sạch, có kính, kích thước 800x2150mm - Số lượng: 2 bộ Kích thước cửa: ≥ 800*2150*50mm Kích thước khung kính: ≥ 450*650mm Màu sắc: xanh dương Cửa nguyên khối được chế tạo sẵn tại nhà máy Bề mặt phẳng, nhẵn, không có mối ghép, dễ dàng vệ sinh và đảm bảo tiêu chuẩn chuẩn vi sinh phòng sạch cấp B theo tiêu chuẩn GMP Kính quan sát: được hút chân không đảm bảo không bị hơi ẩm lọt vào Vật liệu chế tạo cửa: panel chuyên dụng cho phòng sạch Vật liệu chế tạo khung bao: nhôm anode hóa, có ron làm kín Tay nắm: Inox 304 Khóa cửa: inox 304 Ron chân cửa: đảm bảo kín khít với bề mặt sàn, không làm trầy xướt sàn khi đóng mở cửa Có cơ cấu tự nâng hạ ron chân khi đóng mở cửa Cửa đôi phòng sạch, có kính, kích thước 1230 x2125mm - Số lượng: 1 bộ Kích thước cửa: ≥ 1230*2125*50mm Kích thước khung kính: ≥ 250*530mm Màu sắc: màu panel Chủng loại: 2 cánh không đều nhau Bề mặt phẳng, nhẵn, không có mối ghép, dễ dàng vệ sinh và đảm bảo tiêu chuẩn chuẩn vi sinh phòng sạch cấp D theo tiêu chuẩn GMP Kính quan sát: có, được hút chân không đảm bảo không bị hơi ẩm lọt vào Vật liệu chế tạo cửa: panel chuyên dụng cho phòng sạch Vật liệu chế tạo khung bao: nhôm anode hóa, có ron làm kín Tay nắm: Inox 304 Khóa cửa: inox 304 Phu kiện lắp đặt: 01 hệ |
| 3.4.3 | Khóa liên động (interlock) 2 cửa - Số lượng: 5 bộ Chủng loại: lắp âm vào khung cửa và cửa Nguồn điện: 220V/50Hz Cơ chế hoạt động: Không được mở cùng lúc 2 hoặc 3 cửa được liên kết Có thời gian trễ giữa 2 lần đóng, mở để đảm bảo chốt gió xử lý không khí Có cảnh báo khi đóng mở cửa bằng âm thanh Có chế độ thoát hiểm để mở 2 hoặc 3 cửa cùng lúc Chốt cửa: lắp âm vào khung cửa và cửa Mặt điều khiển: lắp âm vào vách panel ở vị trí dễ dàng thao tác Tủ điều khiển: đặt trên trần kỹ thuật Hệ thống dây điều khiển: lắp âm trong panel |
| 3.5 | Laminar di động cấp sạch A: 1 cái |
| 3.5.1 | Yêu cầu kỹ thuật Đảm bảo cấp sạch bên trong khoang làm việc của Lamina đạt cấp sạch A theo tiêu chuẩn GMP hiện hành. Thiết bị có thể di chuyển được trong khu vực phòng sạch dễ dàng Thiết bị có đầy đủ hồ sơ thẩm định IQ, OQ, chứng nhận chất lượng CQ Thiết bị được sản xuất bởi đơn vị uy tín trong lĩnh vực thiết bị dược phẩm hoặc sinh phẩm y tế, có chứng chỉ ISO 9001 Sẳn sàng hỗ trợ kỹ thuật khi chủ đầu tư tiến hành lắp đặt thay thế, sửa chữa. Các bộ phận chính của thiết bị: Khung thiết bị Rèm nhựa Quạt thổi Thiết bị lọc Thiết bị theo dõi tình trạng lọc Đèn chiếu sáng Hệ thống điều khiển |
| 3.5.2 | Chi tiết kỹ thuật Khung laminar Vật liệu chế tạo: Hộp vuông Inox 304 ≥ 40mm Kích thước ngoài: 810x1420x2430mm (rộng x dài x cao) Kiềng chân 3 mặt vững chắc (mặt tiếp xúc máy để trống) Chân đế thiết bị: chân đế chuyên dụng có khả năng di chuyển được khi cần di dời Cơ cấu khung thiết bị: có thể tháo lắp được thuận tiện cho việc di chuyển, sửa chữa, bảo trì… Rèm nhựa Rèm nhựa PVC chống tĩnh điện Khổ rèm: 5cm Màu sắc: trong suốt có thể quan sát được hoạt động bên trong thiết bị Rèm có cơ chế tháo lắp đơn giản, linh động Vị trí lắp đặt: 4 mặt cửa thiết bị Rèm cách mặt đất: 600mm Quạt thổi Nguồn điện: 220v/380v/50Hz Công suất: 370W Chủng loại: quạt cao áp Số lượng: 2 cái Thiết bị lọc Khung lọc: vật liệu Inox 304 Mặt nạ chia gió, bảo vệ lọc: Inox 304, soi lỗ Cấp lọc: Hepa H14 Hiệu suất lọc: ≥ 99,99% Khả năng lọc tối đa: hạt bụi có kích thước ≤ 0,3 micron Kích thước: 1220x610x66mm Số lượng: 1 bộ Thiết bị theo dõi tình trạng lọc Đồng hồ chênh áp: 1 cái Tầm đo: 0 - 500Pa Ngõ kiểm tra lọc PAO, DOP: 2 ngõ Kiểu kết nối: nối nhanh bằng Clamp Đèn chiếu sáng Chủng loại: đèn Led Ánh sáng: trắng Công suất: ≥ 10W Điện áp: 110-245V Kích thước: 60cm Số lượng: 2 cái Hệ thống điều khiển gồm Công tắc nguồn: 1 cái Công tắc dừng khẩn cấp: 1 cái Công tắc quạt: 1 cái Công tắc đèn chiếu sáng: 1 cái Biến tần dùng để điều chỉnh tốc độ gió: 1 cái Thiết bị điều chỉnh tốc độ gió vô cấp: 1 cái công suất ≥ 0.37Kw Núm chỉnh tốc độ gió: biến trở CB, Contactor, rờ le…: 1 bộ |
| 4 | YÊU CẦU KHÁC: |
| 4.1 | Bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng |
| 4.2 | Thời gian giao hàng, bàn giao lắp đặt và thẩm tra trong thời gian : ≤ 40 ngày |
| 4.3 | Địa điểm lắp đặt: tại nơi sử dụng của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế |
| 4.4 | Cung cấp phụ tùng, vật tư tiêu hao trong vòng 10 năm |
| 4.5 | Thời gian đáp ứng các sự cố: trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo (nếu quá thời gian trên mà nhà thầu không có mặt để xử lý sự cố thì chủ đầu tư thuê đơn vị độc lập xử lý, chi phí thực hiện sẽ trừ vào bảo lãnh bảo hành). |
| 4.6 | Lắp đặt hoàn chỉnh, chạy thử tại vị trí, huấn luyện, đào tạo người sử dụng. |
| 4.7 | Cam kết cung cấp CO, CQ và các chứng từ khác khi giao hàng |
| 4.8 | Cam kết thực hiện thẩm tra IQ, OQ hệ thống theo tiêu chuẩn GMP nhà máy dược phẩm. |
| 4.9 | Giá trị hợp đồng đã bao gồm: chi phí thiết kế, vận chuyển thiết bị, lắp đặt bảo hành, bảo trì và thẩm tra IQ OQ hệ thống |